Зарегистрирована

_____________________________

(наименование уполномоченного

_____________________________

органа МЧС России)

"__"______________ 20____ г.

Регистрационный №________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы№15 ст.Зимовьё Тырминского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,

Общая площадь: 1023,9 м.кв..

Принадлежность: Отдел образования Администрации Верхнебуреинского муниципального района

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2012г, номер государственной регистрации № 27-АВ 624751.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2710008287.

Место нахождения объекта защиты  ст.Зимовьё ул.Лесная, д.6

Почтовый адрес объекта защиты: инд. 682042, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, ст.Зимовьё ул.Лесная, д.6.Сокращенное наименование МКОУ ООШ №15 ст.Зимовьё.

Электронный адрес: g.Klepickowa2012 @yandex.ru

| № п.п. | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА: Расчет риска не проводился. |
| II | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. |
| III | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ: Объект защиты был введен в эксплуатацию до 01.09.1990г. На объекте выполняются следующие требования: Пожарная безопасность объекта обеспечивается выполнением требований статей Федерального закона № 123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается одним или несколькими из следующих способов: 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества; 6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; - Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. - Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 9) применение первичных средств пожаротушения; 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. - Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Здание МКОУ ООШ №15 имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей). 3. Эвакуация людей из здания при пожаре не превышает интервал необходимого времени эвакуации людей. - Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), управления эвакуацией людей при пожаре обеспечиваются автоматическим обнаружением пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией людей при пожаре установлены на объекте. - Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений 1. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. - Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага 2) Устройство пожарных отсеков и секций , а также ограничение этажности зданий, сооружений и строений. 3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; - Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях 1. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. 2. Количество и места размещения первичных средств пожаротушения установлены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания. - Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здание и территория МКОУ ООШ №15 обеспечено источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения используется колодцы и емкости (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). - Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 2. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения не более 8 метров. 3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. - Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 1. Противопожарные расстояния между зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности соответствует таблицы 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Противопожарные расстояния между зданиями определены как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. - Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 1. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 2. Линии электроснабжения помещений здания имеет устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. 3. Распределительные щиты имеет конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. 4. Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до помещений осуществляется в каналах из негорючих строительных конструкций, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение - Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 1. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 2. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 3. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 4. Пожарные извещатели систем пожарной сигнализации располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 5. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. 6. Пожарные приемно-контрольные приборы установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 7. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. - Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляться комбинацией следующих способов: 1) подача световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 3) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на стендах планах эвакуации людей. 3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации. 4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Световые оповещатели обеспечиваются контрастным восприятием информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 5. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. 6. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 7. Звуковые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети. 8. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. - Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1.Ёмкости с водой обеспечивают расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях,строениях. - Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 1. Степень огнестойкости зданий пожарных отсеков установлена в зависимости от класса функциональной пожарной опасности, площади пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий и пожарных отсеков. 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарных преградах соответствуют действующим требованиям. 6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. - Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. 2.Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах. 3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; 7. В проемах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений и из здания определена с учетом максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. - Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для здания обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; Статья 91. Оснащение помещений, зданий, сооружений и строений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 1. Помещения, здания, сооружения и строения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий, сооружений и строений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации 1. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами. 2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами. 3. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта. 4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. 5. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом данные технические средства не должны оказывать отрицательное воздействие электромагнитными помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты. 6. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать электробезопасность. - Статья 105. Требования к огнетушителям 1. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. 2. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивается безопасностью человека при тушении пожара. 3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей обеспечено безопасностью их применения при тушении пожара. Статья 107. Требования к пожарным шкафам 1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. Укомплектованность многофункциональных интегрированных пожарных шкафов принимается в соответствии с таблицей 26 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации. 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. 5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона. - Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям согласно сметной документации в деревянном исполнении 1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению. Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции 1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы. 2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию. 3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков. 4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках). 5. Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции. 6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания. Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 1. Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению горения 4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место. СВОД ПРАВИЛ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 1.13130.2009 4.2.4. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеет запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 4.3.2. В здании на путях эвакуации не допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,0 м. СВОД ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ СП 2.13130.2009 Здание одноэтажное, деревянное. Здание МКОУ ООШ №15 имеет пятую степень огнестойкости. Классификация строительных конструкций и противопожарных преград выполнена в соответствии с требованиями ст. 35 - 37 N 123-ФЗ. 5.2.1. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, перечисленных в п. 2 ст. 35 N 123-ФЗ. Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения соответствуют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ СП 3.13130.2009 СОУЭ проектируется в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных планах эвакуации людей. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. 3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 3.5. Управление СОУЭ осуществляется из помещения, где круглосуточно находится дежурный персонал. 5.1. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажей здания и над выходами ведущими непосредственно наружу. СВОД ПРАВИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ СП 4.13130.2009 5.1.2. Противопожарные расстояния между объектами защиты приняты в соответствии с таблицей 1 настоящего свода правил. СВОД ПРАВИЛ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СП 5.13130.2009 На объекте техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения осуществляется отделом образования на основании соответствующего договора. 13.1.1. Точечные дымовые пожарные извещатели выбраны, в соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов. 13.3.1. Количество автоматических пожарных извещателей определено необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме. 13.3.4. Точечные пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием. 13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, установлены в соответствии таблицами 13.3 и 13.5 настоящего свода правил. 13.14.3. Приборы приемно-контрольные пожарные обеспечивают автоматический контроль линий связи на обрыв и короткое замыкание. 13.14.5. Приборы приемно-контрольные установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста, ведущим круглосуточное дежурство до выхода не превышает 25 м. 13.15.1. В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи применяются проводные каналы связи. 13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. 13.15.4. Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполнены самостоятельными проводами с медными жилами. 13.15.14. На объекте не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В. 15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы пожарной сигнализации относятся к I категории согласно Правилам устройства электроустановок. СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СП 6.13130.2009 4.1. Кабельные линии систем противопожарной защиты с медными жилами. 4.3. На объекте используется в качестве резервного источника питания электроприемников систем пожарной сигнализации блоки бесперебойного питания, которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 4.5. Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта. 4.6. Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 4.13. На объекте не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Замер сопротивления осветительной электропроводки и электрооборудования регулярно проверяется специализированной организацией. СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СП 7.13130.2009 (вентиляция отсутствует) СВОД ПРАВИЛ ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП 8.13130.2009 Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается путем забора воды глубинным насосом из колодца и помпой с естественного водоема (реки) расположенных в радиусе до 200м. Пункты: 4.2., 4.3., 4.4., 5.1. СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД СП 10.13130.2009 (внутренний водопровод отсутствует) ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* . ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* 6.1. Требования настоящего раздела направлены на: - своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; - спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; - Защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. 6.2. Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 6.3. Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе, с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 6.4. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемого в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, количества эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 6.5. Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также выходы, не соответствующие п. 6.9, при организации и проектировании процесса эвакуации из всех помещений и зданий не учитываются. 6.7*. Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии со СНиП 2.04.05. Система оповещения людей о пожаре должна выполняться в соответствии с НПБ 104. 6.10* В проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота. 6.11* Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений определены от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 6.13* Помещение объекта обеспечено двумя эвакуационными выходами. 6.14. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее 2-х, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее 2-х эвакуационных выходов. 6.15* Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. 6.17 Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. 6.18* Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 6.25* На путях эвакуации применяются материалы с не более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2. 6.26* В коридорах эвакуационных путей не допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м. 6.28* В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот. 7.1 Предотвращение распространения пожара достигнуто мероприятиями, ограничивающими площадь конструктивными и объемно-планировочные решениями, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями (противопожарные преграды). 7.8 Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. 8.2 Проезды для пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Правила противопожарного режима 2. На объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности утвержденная приказом. 3. Все работники МКОУ ООШ № 15 допускаются к работе только после обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 6. На видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 7. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно нормативам по площадям. Дороги, проезды и подъезды к зданию всегда свободны для проезда пожарной техники. Средства пожарной автоматики постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри помещения возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Эвакуационные пути и выходы не загромождаются различными материалами, изделиями, оборудованием, тамбуры выходов содержатся в свободном состоянии. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок эксплуатируется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени обесточиваются (определено соответствующим приказом). Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей установленного оборудования. Оповещатели подключены к сети без разъемных устройств. |

Настоящую декларацию разработал

Директор МКОУ ООШ№15          Клепикова Г.И..                     ______________

(Должность, фамилия, инициалы)                      	                            (Подпись)

«__» ___________________ 20___г.

М.П.